临朐县西城热电有限公司新上天然气锅炉供热工程项目（一期）竣工环境保护验收

监测报告表

建设单位:临朐县西城热电有限公司

编制单位:临朐县西城热电有限公司

2023年9月

建设单位法人代表:谭士章

编制单位法人代表:谭士章

填  表  人:谭海斌

建设单位:临朐县西城热电有限公司（盖章）

电话:18953697357

邮编/

地址: 山东省潍坊市临朐县城关街办华特路 6930 号

编制单位:临朐县西城热电有限公司（盖章）

电话:18953697357

邮编:/

地址: 山东省潍坊市临朐县城关街办华特路 6930 号

- 表一  项目基本情况

| 建设项目名称 | 新上天然气锅炉供热工程项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 临朐县西城热电有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 山东省潍坊市临朐县城关街办华特路6930号 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | -- |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 1 台 40t/h 天燃气锅炉、1 台 30t/h 天燃气锅炉 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 1 台 30t/h 天燃气锅炉 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2023年3月 | 开工建设时间 | 2023年3月 |  |  |
| 调试时间 | 2023年10月1日至2023年12月1日 | 验收现场监测时间 | 2023年11月01日-02日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 潍坊市生态环境局临朐分局 | 环评报告表编制单位 | 青州市方元环境影响评价服务有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | -- | 环保设施施工单位 | -- |  |  |
| 投资总概算 | 3360万元 | 环保投资总概算 | 14.3万元 | 比例 | 4.2% |
| 实际总投资 | 1680万元（一期） | 环保投资总概算 | 5万元 （一期） | 比例 | 3.0% |
| 验收监测依据 | - 《中华人民共和国环境保护法》（1989.12.26，2014年修订，2015年1月1日执行）； - 《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令682号，2017年修正）； - 《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修改实施）； - 《山东省环境保护条例》（2018年11月30日修订，2019年1月1日实施）； - 环保部《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（国环规环评[2017]4号文）； - 《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）； - 《关于规范环境保护设施验收工作的通知》（潍坊市环境保护局，2018年1月10日）； - 关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告（公告 2018年 第9号）， - 《临朐县西城热电有限公司新上天然气锅炉供热工程项目环境影响报告表》（青州市方元环境影响评价服务有限公司，2023.1）； - 《临朐县西城热电有限公司新上天然气锅炉供热工程项目环境影响报告表》的审批意见（临环审表字[2023]56号，2023.3.9）。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、废气排放标准 本项目废气主要是锅炉废气，排放浓度执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2重点控制区排放浓度限值要求。 表1-1 有组织废气执行标准 污染物; 最高允许排放浓度. 颗粒物; 10mg/m3. 二氧化硫; 50mg/m3. 氮氧化物; 100mg/m3. 烟气黑度; ＜1. 2、噪声排放标准 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中“2类声环境功能区”标准要求。 表1-4 工业企业厂界环境噪声排放标准 执行时段; 昼 间 dB(A); 夜 间 dB(A). GB12348-2008，2类; 60; 50. 3、生活污水排放标准 项目无废水外排，生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978- 1996）表4中3级标准要求及临朐县清源污水处理厂的进水水质要求。 表7生活污水限值标准 污染因子; 执行标准（mg/L）. pH值; 6-9（无量纲）. COD; 300. BOD5; 500. NH3-N; 30. SS; 400. 总磷; 2.0. 总氮; 40. 动植物油; 100. 4、固废标准 一般固废贮存场所应满足应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求以及《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中固废贮存场所的相关要求；危险废物贮存场所执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |

- 表二 工程主要建设内容

一、工程建设内容： 1、建设规模及内容 新上天然气锅炉供热工程项目建设地点位于山东省临朐县城关街办华特路 6930 号临朐 县西城热电有限公司厂区内。公司东隔站前路为小陡沟村安置楼，西边为空地，南临西城热电家属院和高恒墙村，北隔华特路为山东华特磁电股份有限公司。 公司前身为临朐县热电厂，2002年临朐县热电厂建设 3×75t/h循环流化床锅炉和 2 × 12MW 抽凝式汽轮发电机组，于8月 7日由山东省环保厅批复，批复文号为“鲁环审〔2002〕25号 ”。2004年，临朐县热电厂项目投资主体变更为临朐县西城热电有限公司，并于 2014年1月 3日由山东省环境保护厅以“鲁环验〔2014〕7号 ”批复验收 3×75t/h 循环流化床锅炉和1× 12MW抽凝式汽轮发电机组；同年，因生产需要，企业又建设了1台 6MW背压式 汽轮发电机组和1台 70MW循环流化床热水锅炉，并于 2017年进行了现状评估，批复文号为“临环评函〔2017〕5号 ”。2017年，企业完成全厂锅炉烟气超低排放工程，批复文号为“鲁环验〔2017〕48号。 目前公司供给临朐县食品工业园用汽为 26t/h，公司当前供给伊利乳业用汽 15t/h，2023 年伊利乳业扩建工程完成后用汽量将达到 30t/h ，新增实验中学片区（高卢路以西、创新路 以东、南环路以北、朐山西路以南）、海岳新区（弥河以西、骈邑路以东、兴隆路以北、北环路以南）等供暖。采暖季新增供热面积1190000.0m2 ，非采暖季新增工业蒸汽供应310560.0t 。根据上述用汽情况，为防止设备检修时期产汽供汽不足，因此建设2台燃气锅炉（1台 40t/h天燃气锅炉、1台 30t/h天燃气锅炉）及相关配套设施作为停产检修时的备用锅炉。 企业根据实际情况决定项目分期建设，分期验收。 本次验收范围为临朐县西城热电有限公司新上天然气锅炉供热工程项目一期：1台燃气锅炉（30t/h天燃气锅炉）及配套的辅助工程、公用工程和环保工程。 表2-1 一期项目组成、设备一览表 类别; 名称; 环评及批复建设内容; 实际建设内容; 一致性分析. 主体工程; 锅炉; 1×30t/h 燃气锅炉; 1×30t/h 燃气锅炉; 与环评一致. 辅助工程; 办公室; 四层，面积2141m2 ，办公使用，依托原有。; 四层，面积2141m2 ，办公使用，依托原有。; 与环评一致. 公用工程; 供水系统; 项目用水由市政自来水供给; 项目用水由市政自来水供给; 与环评一致. 化水处理系统; 1组2×60t/h（产水能力）、1组60t/h（产水能力）， 产水率约 70%。; 1组2×60t/h（产水能力）、1组60t/h（产水能力）， 产水率约 70%。; 与环评一致. 供电; 厂区建有变电站，通过35kv西电Ⅰ回、西电Ⅱ回两路专线接入110kv临朐变电站。; 厂区建有变电站，通过35kv西电Ⅰ回、西电Ⅱ回两路专线接入110kv临朐变电站。; 与环评一致. 环保工程; 废气 治理; 锅炉分别经超低氮燃烧技术，燃烧烟气经1根15m高排气筒DA002排放。.; 锅炉废气经超低氮燃烧技术处理后经1根15m高排气筒DA002排放。; 与环评一致. 废水 治理; 锅炉排污水回用于煤场喷洒、全厂喷洒降尘。; 锅炉排污水回用于煤场喷洒、全厂喷洒降尘；设备冷却水回用于循环水系统补水，生产废水不外排。 生活污水经厂区化粪池暂存，排入市政污水管网，经过临朐县清源污水处理厂进行处理后排入弥河。; 与环评一致. 设备冷却水回用于循环水系统补水。. 生活污水使用厂区化粪池暂存，排入市政污水管网，经过临朐县清源污水处理厂进行处理后排入弥河。. 噪声; 采取低噪声设备、独立减振基础、室内布置、加设 隔声材料等有效的消声、隔声、吸声、减振等防噪 降噪措施。; 采取低噪声设备、独立减振基础、室内布置、加设 隔声材料等有效的消声、隔声、吸声、减振等防噪 降噪措施。; 与环评一致. 固废; 危险废物暂存库一处，全厂共用，用于废润滑油等危险废物的暂存。; 危险废物暂存库一处，全厂共用，用于废润滑油等危险废物的暂存。; 与环评一致. 危废 仓库; 1 座，用于储存企业的危险废物。; 1 座，用于储存企业的危险废物。; 与环评一致. 2、主要设备 项目实际购置设备具体名称见表2-2。 表2-2 本期项目主要设备明细表 序号; 设备名称; 数量（台/套）; 规格型号; 备注. 1台30t/h燃气锅炉. 1; 锅炉本体; 1; SZS40-1.6/300-Q; /. 2; 节能器; 1; /; /. 3; 冷凝器; 1; /; /. 4; 燃烧机; 1; /; /. 5; 鼓风机; 1; /; /. 6; 电动机给水泵; 2; /; 一用一备. 7; 冷凝器循环泵; 2; /; 一用一备. 8; 除氧水泵; 2; /; 一用一备. 9; 取样冷却器; 1; /; /. 10; 烟囱; 1; /; /. 11; 电气系统; 1; /; /. 12; 一次仪表阀门及控制（PLC+上位机系统）; 1; /; /. 燃气锅炉公用部分. 1; 定排; 1; /; /. 2; 连排; 1; /; /. 3; 分汽缸; 1; /; /. 4; 水箱; 1; /; /. 配套设施. 1; 实验中学片区高温水主管网; 2.8km; /; /. 2; 实验中学片区高温水换热站; 5; /; /. 3; 海岳新区高温水主管网; 3km; /; /. 4; 海岳新区高温水换热站; 12; /; /. 5; 临朐县食品工业园蒸汽主管网; 2km; /; /. 3、劳动定员及工作制度 项目新增劳动定员5人，项目运行时间为5500h，根据生产工艺要求，采用三班三运转工作制，每班工作8小时。 二、原辅材料消耗及水平衡： 1、原辅材料 原辅材料消耗具体见表2-3。 表2-3 本期项目原材辅料消耗一览表 名称; 环评时消耗量; 实际消耗量; 变化情况. 天然气; 1417.97万m3/年; 1417.97万m3/年; 与环评相比无变化. 水; 22.90万吨/年; 22.90万吨/年; 与环评相比无变化. 2、产品方案 项目建成后，项目产品方案见表2-4。 表2-4 本期项目产品方案一览表 序号; 名称; 环评中产能; 实际产能. 1; 产汽量; 165000 吨; 165000 吨. 3、项目给排水 新上天然气锅炉供热工程项目用水分为生产用水、生活用水及未预见用水等。 本项目水平衡图见下图。 图2-1 项目用水平衡图（t/h） ### 4、供电 项目用电由临朐县供电公司供给。 三、主要工艺流程及产污环节： 图2-2a 项目工艺流程及产污环节示意图 主要工艺流程简述： 工艺流程简述： 1）自来水经化学水处理设施“多介质过滤器+反渗透+混床”工艺制备处理后运输至水箱，化学水装置全厂共用，产水率约 70% 。 2）水箱内处理后的水输送至除氧器，经除氧器除氧后分别输送至蒸汽锅炉配套节能器。 3）输送至配套节能器内的水经燃气锅炉加热（间接加热，不直接接触物料）产生蒸汽，蒸汽进入分汽缸后分散运输至用户。 4）分汽缸内中少量蒸汽运输至除氧器，用于加热水箱来水。

- 表三  主要污染源、污染物处理和排放情况

主要污染源、污染物处理和排放： 1、主要污染物及其防治措施 1.1 废气 - 主要污染物为燃气锅炉燃烧工序产生的 SO2、NOx、颗粒物，经超低氮燃烧技术处理后经1根15m高排气筒DA002排放。 - 1.2废水 - 新上天然气锅炉供热工程项目产生的废水主要为生活污水、制水产生的化学酸碱废水、锅炉排污水。 - 制水产生的化学酸碱废水经中和池沉淀+中和处理后用作脱硫水，锅炉排污水冷却后和脱硫废水用于煤场喷洒、灰渣加湿、灰渣场喷洒； - 生活污水经化粪池暂存后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中3级标准要求及临朐县清源污水处理厂进水水质要求，经市政管道排入临朐县清源污水处理厂处理达标后排入弥河。 - 1.3噪声 本项目噪声主要为天然气锅炉及其配套设备运行时产生的噪声，该项目在采取选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等隔声降噪措施后厂界噪声排放可以达标，噪声对周围声环境影响不大。 企业采取以下措施进一步降低噪声： （1）建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能； （2）加强厂区绿化； （3）加强生产管理和职工环保教育，要求职工正常操作设备，避免设备非正常工况下运行。 - 1.4固体废物 新上天然气锅炉供热工程项目固废主要为职工生活垃圾，纯水制备过程中产生的废树脂，设备维护过程产生的废润滑油及其包装物。 （1）项目新增劳动定员5人，生活垃圾产生量为 1.225t/a，由环卫部门统一清运。 （2）化学水制备过程产生废树脂 0.005t/a，由厂家回收处理。 （3）设备维护产生的废润滑油及其包装物属于危险废物，每年更换一次。废润滑油产生量约为 0.03t/a，危废代码为 HW08，危废类别为 900-217-08；废润滑油桶属于危险废物，产生量约为 0.003t/a，危废类别 HW08，危废代码为 900-041-08，危废仓库暂存，委托有资质单位处置。 危险废物产生及处置情况见下表。 表3-1a 本期项目固废产生情况 废物名称; 产生工序; 产生量; 处置措施. 生活垃圾; 生活及办公; 1.225t/a; 环卫部门清运. 废树脂; 化学水制备; 0.005t/a; 厂家回收. 废润滑油; 设备维护; 0.03t/a; 委托有资质单位处理. 废润滑油桶; 设备维护; 0.003t/a. 表3-1b 本期项目固废产生情况 危险废物名称; 产生工序; 危险废物类别; 危废代码; 产生量; 形态; 主要有害成分; 产废周期; 危险特性; 处置措施. 废润滑油; 设备维护; HW08; 900-217-08; 0.03t/a; 液态; 矿物油; 1年; T,I; 委托有资质单位处理. 废润滑油桶; 设备维护; HW08; 900-041-08; 0.003t/a; 固态; 矿物油; 1年; T,I. 2、环境管理检查 本项目未开展环境监理；企业编制了《环境保护管理制度》，其中对环境管理工作做了详细规定。 3、环保设施投资及“三同时”落实情况 本期项目总投资为1680万元。其中环保投资约5万元，占项目总投资的3.0%。环保投资情况见表3-3。 表3-3 本期项目环保设施投资一览表 序号; 类型; 环保措施; 实际环保投资(万元). 1; 废气; 环保设施; 4. 2; 废水; 污水池、化粪池; /. 3; 噪声治理; 隔声、消声、减振; 1. 4; 固废治理; 垃圾桶等; /. 5; 其他; 事故池等; /. 4、项目变更情况 项目变动与环评及批复相比，主要变化如下： 1、项目分期建设，分期验收。 原环评中为防止设备检修时期产汽供汽不足，企业计划建设2台燃气锅炉（1台 40t/h天燃气锅炉、1台 30t/h天燃气锅炉）及相关配套设施作为停产检修时的备用锅炉。 企业根据实际情况决定项目分期建设，分期验收。 本次验收范围为临朐县西城热电有限公司新上天然气锅炉供热工程项目一期：1台燃气锅炉（30t/h天燃气锅炉）及配套的辅助工程、公用工程和环保工程。 表3-4本项目重大变动情况判定一览表 《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知》环办环评函[2020] 688号有关规定; 本项目情况; 是否属于重大变动. 1.建设项目开发、使用功能发生变化的。; 建设项目开发、使用功能未发生变化; 否. 2.生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 项目生产、处置或储存能力未增大，同时项目不排放废水第一类污染物。; 否. 3.生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。; 否. 4.位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。; 否. 5.重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 项目未重新选址，未导致环境防护距离范围变化和新增敏感点。; 否. 6.新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; （1）项目未新增排放污染物种类； （2）项目污染物排放量不变； （3）项目不会导致第一类污染物排放量增加； （4）项目未新增其他污染物排放量。; 否. 7.物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 物料运输、装卸、贮存方式未变化。; 否. 8.废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 废气、废水污染防治措施无变化; 否. 9.新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 废水排放情况未发生变化。; 否. 10.新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 未新增废气主要排放口。; 否. 11.噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 噪声、土壤或地下水污染防治措施未变化。; 否. 12.固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 固体废物利用处置方式未变化。; 否. 13.事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 事故废水暂存能力及拦截设施未变化，未导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 否. 通过现场勘查，项目分期建设一期建设内容与实际建设内容与环评设计做比较，参考生态环境部环办环评[2020]688号《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》，本项目不存在重大变动。

- 表四  环评主要结论及审批部门审批决定

环评主要结论： 审批部门审批决定：

- 表五  验收监测质量保证及质量控制

验收监测质量保证及质量控制： - 受临朐县西城热电有限公司委托，2023年11月01日、11月02日潍坊市环科院环境检测有限公司根据确定的验收监测内容进行现场验收监测。验收监测分析过程中的质量保证及质量控制如下： - 1、废气监测分析过程中的质量保证及质量控制 为了确保监测数据具有代表性、可靠性、准确性，在本次验收监测中对监测全过程包括布点、采样、实验室分析、数据处理等各环节进行严格的质量控制。具体要求如下： （1）验收监测期间主体工程工况稳定、环境保护设施运行正常； （2）现场采样、分析人员经技术培训、安全教育持证上岗后方可工作； （3）本次监测所用仪器、量器均为计量部门检定认证和分析人员校准合格的； （4）监测分析方法采用国家颁布的标准（或推荐）分析方法； （5）所有监测数据、记录必须经监测分析人员、质控负责人和项目负责人三级审核，经过校对、校核，最后由技术总负责人审定； （6）根据被测污染因子特点选择监测分析方法，并确定监测仪器。 2、厂界噪声监测分析过程中的质量保证及质量控制 厂界噪声监测质量保证按照原国家环保局发布的《环境监测技术规范》噪声部分标准方法和《环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正》有关规定进行。测量前后在测量的环境中用声校准器校准测量仪器，示值偏差不大于0.5分贝，否则重新校准测量仪器；测量时传声器加防风罩；记录影响测量结果的噪声源。

- 表六  验收监测内容

- 验收监测内容： 对项目主要污染源、污染物及环保设施运转情况分析，确定本次验收主要监测内容为废气以及厂界噪声。 一、验收监测方案 - 1、废气排放监测 1.1有组织废气 有组织废气监测内容见表6-1 表6-1 有组织废气监测点位、项目、频次一览表 排气筒编号; 污染物; 检测频次. 30t/h天然气锅炉废气排气筒出口; 氮氧化物; 3次/天，连续监测2天. 二氧化硫. 烟气黑度. 低浓度颗粒物; 3次/天，连续监测2天. - 2、噪声排放监测 - 厂界噪声监测内容见表6-2。 表6-2 噪声监测点位、项目、频次一览表 监测项目; 监测点位; 监测频次. 厂界噪声Leq; 东、南、西、北厂界外1米各布设1个监测点; 昼、夜间各检测1次，连续检测2天. 3、生活污水监测 - 厂区生活污水监测内容见表6-3。 表6-3生活污水监测点一览表 点位位置; 监测因子; 监测频次. 污水总排口; pH、CODcr、BOD5、氨氮、悬浮物、总磷、总氮、动植物油; 4次/天，上午下午各2次，监测 2 天；有行业规范特别要求，从其要求；同步检测流速、流量。. 二、监测分析方法 1.废气 - 废气监测分析方法见表6-4。 - 表6-4 废气监测分析方法一览表（单位：mg/m3） 项目名称; 分析方法; 方法依据; 采样设备及型号; 分析设备及型号; 检出限. 有组织废气; 氮氧化物; 定电位电解法; HJ 693-2014; 智能烟尘烟气分析仪 EM-3088 2.6; 3mg/m3. 二氧化硫; 定电位电解法; HJ 57-2017; 智能烟尘烟气分析仪EM-3088 2.6; 3mg/m3. 烟气黑度; 林格曼黑度图法; HJ/T 398-2007; 林格曼黑度图; 1级. 低浓度 颗粒物; 重量法; HJ 836-2017; 智能综合工况测量仪 EM-3062H 智能烟尘烟气分析仪 EM-3088 2.6; 恒温恒湿称重系统THCZ-150 电子天平 AUW120D; 1.0mg/m3. 2.噪声 - 噪声监测分析方法见表6-5。 - 表6-5 噪声监测分析方法一览表 项目名称; 分析方法; 方法依据; 采样设备及型号; 仪器设备及型号; 检出限. 噪声; 厂界环境噪声; 声级计测量法; GB 12348-2008; 多功能声级计AWA6228+ 声校准器 AWA6021A 电接风向风速仪 16026; /. 3、废水 - 废水监测分析方法见表6-6。 - 表6-6 废水监测分析方法一览表 项目名称; 分析方法; 方法依据; 检验检测设备及型号; 检出限. 废水; pH值; 电极法; HJ 1147-2020; 便携式pH计PHBJ-260; /. 悬浮物; 重量法; GB 11901-1989; 电热鼓风干燥箱 GZX-9070MBE 电子天平 FA2104; /. 五日生化 需氧量; 稀释与接种法; HJ 505-2009; 生化培养箱 SXP-100B-2; 0.5mg/L. 动植物油; 红外 分光光度法; HJ 637-2018; 红外分光测油仪 OIL-460; 0.06mg/L. 化学需氧量; 重铬酸盐法; HJ 828-2017; 50ml具塞滴定管; 4 mg/L. 氨氮; 纳氏试剂 分光光度法; HJ 535-2009; 紫外可见分光光度计 TU-1810PC; 0.025mg/L. 总磷; 钼酸铵 分光光度法; GB 11893-1989; 紫外可见分光光度计 TU-1810PC; 0.01mg/L. 总氮; 碱性过硫酸钾消解 紫外分光光度法; HJ 636-2012; 紫外可见分光光度计 TU-1810PC; 0.05mg/L.

- 表七  验收监测结果

- 验收监测期间生产工况记录： 表7-1 验收监测期间生产负荷统计表 产品; 日期. 2023年11月01日; 2023年11月02日. 设计产能（燃气量）; 84; 84. 实际产能（燃气量）; 84; 84. 负荷率（%）; 100; 100. 本项目验收监测期间，各生产工况稳定，且环境保护设备正常运行，满足建设项目竣工环境保护验收监测对工况稳定以及环保设备运行的要求。因此，本次验收监测工况为有效工况，监测结果能作为本项目竣工环境保护验收依据。 - 验收监测结果： 1、废气监测结果及评价 废气检测结果与评价。 有组织废气、无组织废气检测结果与评价见下表。 - 表7-3a 有组织废气排气筒检测结果 采样 点位; 采样时间; 检测 项目; 检测结果 （mg/m3）; 标干流量 （Nm3/h）; 排放速率 （kg/h）; 氧含量（%）. 实测; 折算. 30t/h天燃气锅炉排气筒出口; 2023.11.01; 氮氧化物; 34; 38; 14805; 0.50; 5.4. 36; 41; 15356; 0.55; 5.6. 35; 40; 15193; 0.53; 5.5. 二氧化硫; ＜3; ＜3; 14805; /; 5.4. ＜3; ＜3; 15356; /; 5.6. ＜3; ＜3; 15193; /; 5.5. 烟气黑度; ＜1级; /; /; /; /. ＜1级; /; /; /; /. ＜1级; /; /; /; /. 低浓度颗粒物; 1.9; 2.1; 14805; 2.8×10-2; 5.4. 2.6; 3.0; 15356; 4.0×10-2; 5.6. 1.4; 1.6; 15193; 2.1×10-2; 5.5. 2023.11.02; 氮氧化物; 33; 38; 15089; 0.50; 5.9. 35; 40; 15580; 0.55; 5.8. 35; 40; 15726; 0.55; 5.8. 二氧化硫; ＜3; ＜3; 15089; /; 5.9. ＜3; ＜3; 15580; /; 5.8. ＜3; ＜3; 15726; /; 5.8. 烟气黑度; ＜1级; /; /; /; /. ＜1级; /; /; /; /. ＜1级; /; /; /; /. 低浓度颗粒物; 2.3; 2.7; 15089; 3.5×10-2; 5.9. 1.8; 2.1; 15580; 2.8×10-2; 5.8. 1.7; 2.0; 15726; 2.7×10-2; 5.8. - 表7-3b 30t/h天燃气锅炉排气筒废气检测结果达标分析 检测项目; 检测结果; 标准值; 是否 达标. 浓度（mg/Nm3）; 浓度（mg/Nm）3. 颗粒物; 3.0; 10; 是. 二氧化硫; 未检出; 50; 是. 氮氧化物; 41; 100; 是. 烟气黑度; ＜1级; ＜1级; 是. 由检测数据可知，30t/h天燃气锅炉排气筒废气有组织颗粒物最大排放浓度为3.0mg/Nm3，有组织氮氧化物最大排放浓度为41mg/Nm3，有组织二氧化硫未检出，烟气黑度＜1级满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2重点控制区排放浓度限值要求。 2、厂界噪声监测结果及评价 噪声监测结果见表7-4。 - 表7-4a 厂界噪声监测结果 单位：dB(A) 检测日期; 检测点位; 检测项目; 检测时间; 检测结果(dB(A)); 检测时间; 检测结果(dB(A)). 2023.11.01; 1#东厂界; 厂界环境噪声; 昼间; 53; 夜间; 46. 2#南厂界; 昼间; 53; 夜间; 47. 3#西厂界; 昼间; 55; 夜间; 47. 4#北厂界; 昼间; 54; 夜间; 46. 2023.11.02; 1#东厂界; 厂界环境噪声; 昼间; 53; 夜间; 47. 2#南厂界; 昼间; 54; 夜间; 47. 3#西厂界; 昼间; 52; 夜间; 46. 4#北厂界; 昼间; 53; 夜间; 47. 备注：2023.11.01，昼间：晴，风速2.3m/s；夜间：晴，风速2.5m/s。 2023.11.02，昼间：晴，风速2.5m/s；夜间：晴，风速2.3m/s。 备注：▲噪声检测点位 ▲2# ▲3# ▲4# N ▲1#. - 表7-4b 厂界噪声监测结果达标分析 检测项目; 检测时间; 检测结果(dB(A)); 标准值 ### (dB(A)); 是否达标. 连续噪声A声级; 昼间; 53~55; 60; 达标. 夜间; 46~47; 50; 达标. 检测结果表明：项目厂界昼间噪声监测值53~55dB(A)，夜间噪声监测值46~47dB(A)满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类声环境功能区标准要求（昼间：60dB(A)，夜间：50dB(A)）。 3、生活污水 ### 生活污水监测结果见表7-5。 - 表7-5a 生活污水监测结果 采样 点位; 采样 日期; 检测结果(mg/L). 化学需氧量; 氨氮; 总氮; pH值 （无量纲）; 总磷; 动植 物油; 悬浮物; 五日生化需氧量. 污水总排口; 2023.11.01; 236; 6.55; 32.2; 7.1（22.2℃）; 0.70; ＜0.06; 16; 59.7. 203; 6.69; 29.6; 7.2（21.4℃）; 0.79; ＜0.06; 18; 48.8. 214; 6.29; 30.6; 7.1（21.1℃）; 0.76; ＜0.06; 18; 52.6. 241; 6.81; 35.0; 7.1（20.8℃）; 0.68; ＜0.06; 21; 60.4. 污水总排口; 2023.11.02; 225; 7.39; 35.9; 7.2（23.1℃）; 0.81; ＜0.06; 17; 52.6. 239; 6.99; 34.4; 7.1（24.2℃）; 0.94; ＜0.06; 16; 56.2. 217; 7.08; 37.5; 7.1（24.5℃）; 0.97; ＜0.06; 19; 50.8. 209; 7.45; 33.9; 7.2（24.7℃）; 0.86; ＜0.06; 24; 48.0. - 表7-5b 生活污水监测结果达标分析 污染因子; 执行标准（mg/L）; 检测结果（mg/L）; 是否达标. pH值; 6-9（无量纲）; 7.1~7.2（无量纲）; 是. COD; 300; 224; 是. BOD5; 500; 55.4; 是. NH3-N; 30; 7.23; 是. SS; 400; 19; 是. 总磷; 2.0; 0.9; 是. 总氮; 40; 35.4; 是. 动植物油; 100; 未检出; 是. 4、总量分析 该项目按照规定需核算颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、COD、氨氮总量； 颗粒物总量为：0.04kg/h×5500h/a×10-3=0.22t/a 二氧化硫总量为：0.023kg/h×5500h/a×10-3=0.13t/a 氮氧化物总量为：0.55kg/h×5500h/a×10-3=3.025t/a COD总量为：224mg/L×33m3×103×10-9=0.00924t/a 氨氮总量为：7.23mg/L×33m3×103×10-9=0.00024t/a - 表7-6 总量结果达标分析 排气筒; 30t/h天燃气锅炉总量. 许可排放量（t/a）; 验收检测期间折算满负荷排放量（t/a）; 是否达标. 颗粒物; 0.42; 0.22; 是. 二氧化硫; 2.84; 0.13; 是. 氮氧化物; 4.3; 3.025; 是. COD; 0.012; 0.007392; 是. 氨氮; 0.0012; 0.00024; 是. 经计算本项目排放总量满足环评批复及总量确认书要求。

- 表八  验收监测结论

- 1、 验收工况结论 本项目验收监测期间，各工序生产工况稳定，且环境保护设备正常运行，满足建设项目竣工环境保护验收监测对工况稳定以及环保设备运行的要求。因此，本次验收监测工况为有效工况，监测结果能作为本项目竣工环境保护验收依据。 - 2、环评及环评批复要求落实情况结论 项目落实了环评及环评批复要求，对环评批复中要求的环保措施落实到位，环境保护措施实施效果基本良好。 - 大气污染物监测分析结论 检测结果表明：30t/h天燃气锅炉排气筒废气有组织颗粒物最大排放浓度为3.0mg/Nm3，有组织氮氧化物最大排放浓度为41mg/Nm3，有组织二氧化硫未检出，烟气黑度＜1级满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2重点控制区排放浓度限值要求。 4、厂界噪声监测分析结论 检测结果表明：项目厂界昼间噪声监测值53~55dB(A)，夜间噪声监测值46~47dB(A)满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类声环境功能区标准要求（昼间：60dB(A)，夜间：50dB(A)）。 5、生活污水监测分析结论 ### 检测期间，生活污水pH值为7.1~7.2（无量纲）、化学需氧量排放浓度均值的最大值为224mg/L、氨氮排放浓度均值的最大值为7.23mg/L、总氮排放浓度均值的最大值为35.4mg/L、总磷排放浓度均值的最大值为0.9mg/L、动植物油未检出、悬浮物排放浓度均值的最大值为19mg/L、五日生化需氧量排放浓度均值的最大值为55.4mg/L满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中3级标准要求及临朐县清源污水处理厂的进水水质要求。 6、总量核算 该项目按照规定需核算颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、COD、氨氮总量总量；经计算本项目颗粒物、挥发性有机物排放总量满足环评批复及总量确认书要求。 - 7、固体废物处理情况调查结论 新上天然气锅炉供热工程项目固废主要为职工生活垃圾，纯水制备过程中产生的废树脂，设备维护过程产生的废润滑油及其包装物。生活垃圾由环卫部门统一清运；化学水制备过程产生废树脂由厂家回收处理；设备维护产生的废润滑油及其包装物属于危险废物，每年更换一次，危废仓库暂存，委托有资质单位处置。 - 7、建议 建议增加企业绿化面积。 - 8、总结论 根据本次现场监测及调查结果，本项目执行了环境保护“三同时”制度，污染处理设施运行正常，有关环保措施基本落实，外排污染物达到国家有关标准，企业已取得排污许可，许可证编号为：91370724765764141N001P，建议通过环保验收。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：临朐县西城热电有限公司             填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 新上天然气锅炉供热工程项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2112-370724-04-01-907648 | 建设地点 |  | 山东省潍坊市临朐县城关街办华特路6930号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | 四十一、电力、热力生产和供应业91热力生产和供应工程（包括建设单位自建 自用的供热工程） |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | ☑新建 □ 改扩建 □技术改造 |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | E118°31′8.920″，N 36°31′54.286″ |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 1台30t/h天燃气锅炉 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 1台30t/h天燃气锅炉 | 环评单位 |  | 青州市方元环境影响评价服务有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 潍坊市生态环境局临朐分局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 临环审表字[2023]56号 | 环评文件类型 |  | 环境影响报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2023.3 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2023.10 | 排污许可证申领时间 |  | - |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | / |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | / | 本工程排污许可证编号 |  | 91370724765764141N001P |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 临朐县西城热电有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 潍坊市环科院环境检测有限公司 | 验收监测时工况 |  | - |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 3360万元 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 14.3万元 | 所占比例（%） |  | 4.2 |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 1680万元（一期） |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 5万元 （一期） | 所占比例（%） |  | 3.0 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | / | 废气治理（万元） | 4 | 噪声治理（万元） |  | 1 | 固体废物治理（万元） |  | 2 | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） |  | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | 年平均工作时 |  | 5500h |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 临朐县西城热电有限公司 |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  | 91370724765764141N | 验收时间 |  | 2023年 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  | 224 | 300 |  |  |  | 0.00924 | 0.012 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  | 7.23 | 30 |  |  |  | 0.00024 | 0.0012 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  | 未检出 | 50 |  |  |  | 0.13 | 4.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  | 41 | 100 |  |  |  | 3.025 | 2.84 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  | 3.0 | 10 |  |  |  | 0.22 | 0.42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 挥发性有机气体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

附图1 项目地理位置图（1:115000）

）

附图2 项目平面布置图（1:2250）

）

- 附件1  环评批复意见

- 附件2 验收期间工况记录

验收监测期间生产负荷统计表

| 产品 | 日期 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2023年11月01日 | 2023年11月02日 |
| 设计产能（燃气量） | 84 | 84 |
| 实际产能（燃气量） | 84 | 84 |
| 负荷率（%） | 100 | 100 |

临朐县西城热电有限公司

2023年11月01日

- 附件3排污许可